Université de Khemis Miliana

Faculté des Sciences et de la Technologie

Département de Génie des Procédés

Master 1- Génie des Procédés de l’Environnement – module Traitement et Conditionnement des Eaux de Process

Série N=2 Traitement des eaux de refroidissement

Exercice 1 sur Indice de Lengelier LSI

Soit une analyse de l’eau de tour de refroidissement suivante :

pH=7.5

LSI=pH-pHs.

pHs : pH de saturation en CaCO3.

Apllication pour deux température T1=82 °C et T2=25 °C

Exercice 2

Une tour de refroidissement fonctionne avec :

Débit de circulation : Q = 400 m³/h

Température entrée : T₁ = 42 °C

Température sortie : T₂ = 36 °C

Nombre de cycles : C = 4

Pertes par entraînement : 0,15 % de Q.

- Calculer la perte par évaporation E.

- Calculer la perte par entraînement Ev.

- Déterminer la purge P.

- Calculer le débit d’appoint A.

Exercice 3

Une installation industrielle est équipée d’une tour de refroidissement fonctionnant en circuit semi-fermé.
Les caractéristiques de l’installation sont les suivantes :

- Volume total du circuit : V=365 m3

- Débit de circulation de l’eau : Q=500 m3/h

- Température d’entrée dans la tour : T1=41 C

- Température de sortie de la tour : T2=39 C

- Nombre de cycles de concentration : C=3

- Facteur de pertes par entraînement (drift) =0,2 du débit de circulation.

Calculer :

- Le temps de cycle hydraulique dans l’installation V/Q

- Pertes par évaporation E.

- Déconcentration D.

- Le de résidence Tr.

- Le débit d’appoint.

- Débit de purge.

Exercice 4

Une tour refroidit de l’eau de 45°C à 35°C avec un débit de 350 m³/h.

On donne :

Chaleur massique de l’eau : Cp = 4,18 kJ/kg·K

Masse volumique : ρ = 1000 kg/m³

- Calculer la puissance thermique dissipée (kW).

- Calculer la perte par évaporation E.

- Pour C = 3, déterminer P et A.

Exercice 5

Une tour de refroidissement industrielle fonctionne avec :

Q = 750 m³/h

T₁ = 44°C

T₂ = 36°C

Cycles = 5

Drift = 0,1 %

- Calculer E, Ev, P, A.

- Calculer la consommation annuelle d’eau.

- Proposer deux solutions techniques pour réduire la consommation d’eau.

Exercice 6

Une unité chimique rejette 8 MW thermiques qu’on souhaite dissiper via une tour de refroidissement.
L’eau est refroidie de 40°C à 32°C.

- Calculer le débit d’eau nécessaire Q.

- Déterminer E, P, A pour C = 4.

- Estimer la consommation journalière d’eau (m³/j).

Exercice 7

Un circuit fermé présente des pertes thermiques de 250 kW vers l’environnement.

Données :

Débit Q = 350 m³/h

Cp = 4,18 kJ/kg·K

- Calculer la chute de température correspondante ΔT.

- Discuter l’impact énergétique.

- Proposer deux solutions pour limiter ces pertes.

Exercice 8

Un circuit fermé de refroidissement d’un compresseur industriel fonctionne avec :

- Q = 650 m³/h

- T₁ = 32°C

- T₂ = 42°C

- Vtotal = 420 m³

- Calculer la puissance thermique dissipée.

- Déterminer le temps de séjour hydraulique.

- Proposer un schéma simplifié du circuit.

- Discuter les avantages d’un circuit fermé par rapport à un circuit ouvert.

Exercice 9

Un circuit semi-fermé fonctionne avec :

Q = 600 m³/h

ΔT = 6 °C

Ev = 0,1 % Q

Questions :

- Calculer E.

- Calculer P et A pour :

  - C = 2

  - C = 3

  - C = 5

  - C = 7

- Tracer P = f(C) et A = f(C).

- Discuter l’impact du nombre de cycles.